3 Комплектность

	Клапан ЭТ-2КРФ
	1 шт;

	Паспорт
	1 экз

	Руководство по эксплуатации 
- размещено на сайте
	www.etrann.com

	Электропривод
	1 шт.

	зав.  №
	
	


4 Свидетельство о приемке

Клапан регулирующий проходной седельный фланцевый ЭТ-2КРФ
DN__________  PN____________  №________________________________

признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует ТУ ЛТПК.493115.001ТУ и годен к эксплуатации.
Дата изготовления______________________________________

Подпись (ФИО)________________________________________

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки). При отсутствии акта ввода в эксплуатацию (наладки) гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель

ООО НПО "ЭТРА" по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,

Бор, ул. Луначарского, 128 к.23; тел. +7 (831) 243-06-13.

6 Особые отметки

Клапан соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и

оборудования» ТР ТС 010/2011

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013


[image: image1.png]AV OTPA

OPPEKTMBHBIE TEMAOBBLIE PA3PABOTKM




ПАСПОРТ 

КЛАПАН 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
2-Х ХОДОВОЙ
ЭТ-2КРФ
[image: image3.png]




1 Общие сведения об изделии

Наименование: клапан регулирующий проходной седельный фланцевый 2-х ходовой - ЭТ-2КРФ.

Назначение: для регулирования расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам. Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 65 %. Температура рабочей среды: от -25 °С до 150°С.

2 Технические характеристики

	Наименование 

параметров
	Значение параметров

	Номинальный диаметр

DN,мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	Номинальное давление РN
	1,6 МПа

	Температура рабочей среды 
	-25~150 0С

	Условная пропускная способность Кvs, м3/ч
	0,63

1

1,6

2,5

4
	4

6,3
	6,3

10
	10

16
	16

25
	32

40
	40

63
	63

100
	125

160
	250
	350
	520
	700
	1000

	Услов. ход штока,мм
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	60

	Пропускная характеристика
	Равнопроцентная 100:1

	Относительная

протечка, % от Куу, не более
	0,01

	Макс. перепад давления на клапане для приводов, МПа
	ЭТ-ЭП.600(1000).220
	1,6
	1,6
	1,0

(1,6)
	0,6
(1,0)
	0,5
(0,7)
	0,35
(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭТ-ЭП.1001.220
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	

	
	ЭТ-ЭП.3000.220
	
	
	
	
	
	
	
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	

	
	ЭТ-ЭП.5000.220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,6


В таблице указаны максимальные перепады давления, при которых гарантируется закрытие электрическим приводом (ЭТ-ЭП).

Клапаны DN 15 - 200 разгружены по давлению.

Окружающая среда: воздух с температурой от -25°С до +65°С и относительной влажностью до 95 % (климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150).

Условия окружающей среды для электропривода обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на электропривод.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных

поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение В.

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначенные срок службы и срок хранения: 10 лет с даты изготовления.

Материалы деталей:

	- корпус клапана
	Высокопрочный чугун ВЧ45

	- седло, тарелка (поршень), клапан, втулка, шток
	сталь 12Х18Н10

	- уплотнение в затворе
	PTFE

	- драгоценных металлов не содержит
	


	DN
	B
	D
	D2
	D4
	K
	L1
	L2
	L3
	H1
	H2
	Вес, кг

	15
	14
	95
	4-14
	46
	65
	130
	65
	70
	41
	356
	6,6

	20
	16
	105
	4-14
	56
	75
	150
	75
	70
	46
	361
	7,6

	25
	16
	115
	4-14
	65
	85
	160
	80
	75
	48
	363
	8,2

	32
	18
	140
	4-19
	76
	100
	180
	90
	80
	59
	374
	10,4

	40
	18
	150
	4-19
	84
	110
	200
	100
	82
	50
	365
	12,4

	50
	20
	165
	4-19
	99
	125
	230
	115
	98
	60
	375
	16

	65
	20
	185
	4-19
	118
	145
	290
	145
	112
	90
	425
	24

	80
	22
	200
	8-19
	132
	160
	310
	155
	130
	120
	455
	35

	100
	23
	220
	8-19
	156
	180
	350
	175
	150
	136
	481
	51

	125
	24
	250
	8-19
	184
	210
	400
	200
	175
	157
	502
	64

	150
	25
	285
	8-23
	211
	240
	480
	240
	200
	171
	516
	82

	200
	26
	340
	12-23
	266
	295
	500
	250
	229
	185
	530
	127


[image: image2.png]Hl

LI

-—/

D2




