3 Комплектность

	Клапан ЭТ-3КРФ
	1 шт;

	Паспорт
	1 экз

	Руководство по эксплуатации 
- размещено на сайте
	www.etrann.com

	Электропривод
	1 шт.

	зав.  №
	
	


4 Свидетельство о приемке

Клапан регулирующий проходной седельный фланцевый ЭТ-3КРФ
DN__________  PN____________  №________________________________

признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует ТУ ЛТПК.493115.001ТУ и годен к эксплуатации.
Дата изготовления______________________________________

Подпись (ФИО)________________________________________

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки). При отсутствии акта ввода в эксплуатацию (наладки) гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель

ООО НПО "ЭТРА" по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,

Бор, ул. Луначарского, 128 к.23; тел. +7 (831) 243-06-13.

6 Особые отметки

Клапан соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и

оборудования» ТР ТС 010/2011

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013


[image: image1.png]AV OTPA

OPPEKTMBHBIE TEMAOBBLIE PA3PABOTKM




ПАСПОРТ 

КЛАПАН 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
3-Х ХОДОВОЙ
ЭТ-3КРФ
[image: image2.png]=
=






1 Общие сведения об изделии

Наименование: клапан регулирующий проходной седельный фланцевый 3-х ходовой - ЭТ-3КРФ.

Назначение: для регулирования расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам. Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 65 %. Температура рабочей среды: от -25 °С до 150°С.

2 Технические характеристики
	Наименование 

параметров
	Значение параметров

	Номинальный диаметр

DN,мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	Номинальное давление РN
	1,6 МПа

	Температура рабочей среды 
	-25~150 0С

	Условная пропускная способность Кvs, м3/ч
	0,63

1

1,6

2,5

4
	4

6,3
	6,3

10
	10

16
	16

25
	32

40
	40

63
	63

100
	125

160
	250
	350
	520
	700
	1200

	Услов. ход штока,мм
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	100

	Пропускная характеристика
	А-АВ-равнопроцентная; В-АВ-равнолинейная

	Относительная

протечка, % от Куу, не более
	0,01

	Макс. перепад давления на клапане для приводов, МПа
	ЭТ-ЭП.600.220 (1000.220)
	1,6
	1,6
	1,0
(1,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭТ-ЭП.1001.220
	
	
	
	1,0
	0,7
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭТ-ЭП.3000.220
	
	
	
	1,6
	1,6
	1,1
	0,9
	0,55
	0,35
	0,24
	0,15
	
	
	

	
	ЭТ-ЭП.5000.220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	0,3
	0,2
	0,15
	

	
	ЭТ-ЭП.16000.220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2


Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума и вибраций рекомендуется перепад давления на клапане принимать не более 0,2 МПа.

При перепаде давления более 0,4 МПа большая вероятность появления высокого уровня шума и вибраций.

В таблице указаны максимальные перепады давления, при которых гарантируется закрытие электрическим приводом (ЭТ-ЭП).

Окружающая среда: воздух с температурой от -25°С до +65°С и относительной влажностью до 95 % (климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150).

Условия окружающей среды для электропривода обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на электропривод.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение В. 

При использовании клапана для смешивания рабочая среда подается в патрубки «А» и «В», смесь выходит из патрубка «АВ». При использовании клапана для разделения рабочая среда подается в патрубок «АВ», выходит из патрубков «А» и «В».
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначенные срок службы и срок хранения: 10 лет с даты изготовления.

Материалы деталей:

	- корпус клапана
	ковкий чугун ВЧ45

	- седло, тарелка (поршень), клапан, втулка, шток
	сталь 12Х18Н10

	- уплотнение в затворе
	PTFE

	- драгоценных металлов не содержит
	


	DN
	B
	D
	D2
	D4
	K
	L1
	L2
	L3
	H1
	H2
	Вес, кг

	15
	14
	95
	4-14
	46
	65
	130
	65
	106
	41
	356
	8,5

	20
	16
	105
	4-14
	56
	75
	150
	75
	106
	46
	361
	9,7

	25
	16
	115
	4-14
	65
	85
	160
	80
	111
	48
	363
	10,3

	32
	18
	140
	4-19
	76
	100
	180
	90
	121
	59
	394
	13,4

	40
	18
	150
	4-19
	84
	110
	200
	100
	122
	50
	385
	15,7

	50
	20
	165
	4-19
	99
	125
	230
	115
	136
	60
	395
	19,6

	65
	20
	185
	4-19
	118
	145
	290
	145
	156
	90
	435
	29

	80
	22
	200
	8-19
	132
	160
	310
	155
	185
	120
	465
	39

	100
	23
	220
	8-19
	156
	180
	350
	175
	202
	136
	509
	54

	125
	24
	250
	8-19
	184
	210
	400
	200
	240
	157
	502
	63

	150
	25
	285
	8-23
	211
	240
	480
	240
	270
	171
	516
	82

	200
	26
	340
	12-23
	266
	295
	500
	250
	315
	185
	550
	129


[image: image3.png]



